ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на переоборудование помещения в архивно-сейфовое

1. Общие сведения

Заказчик: ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» (далее — Заказчик).

Предмет закупки: выполнение комплекса работ по переоборудованию существующего помещения в защищенное архивно-сейфовое помещение для хранения документов.

Адрес объекта: г. Бишкек, ул. Раззакова, 17.

Назначение помещения: хранение документов ограниченного доступа, архивных материалов и иных ценных бумаг Банка.

2. Характеристики существующего помещения

| № | Наименование требования | Характеристика / требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Существующее помещение, подлежащее переоборудованию |
| 2 | Площадь | 7,14 м² (2,10 × 3,40 м) |
| 3 | Высота потолков | 2,50 м |
| 4 | Количество дверных проемов | 1 (один) |
| 5 | Расположение | г. Бишкек, ул. Раззакова, 17 |

3. Технические требования к переоборудованию

Исполнитель обязан выполнить следующие виды работ:

3.1. Усиление ограждающих конструкций (стены, пол, потолок)

Стены:

- монтаж внутреннего силового каркаса из профильной стальной трубы сечением не менее 40×40×2 мм с шагом стоек не более 400 мм; крепление каркаса — на анкерные болты, заделанные в кирпичную кладку, с последующей фиксацией сваркой;

- обшивка каркаса с внутренней стороны помещения листовой сталью толщиной не менее 2 мм; листы крепятся к каркасу сварными швами по всему периметру и через каждые 200 мм по полю; стыки листов — в разбежку, с перекрытием швами;

- пространство между кирпичной стеной и стальной обшивкой заполнению не подлежит;

- все технологические вводы (кабели, трубы) заделываются огнестойкими материалами с пределом огнестойкости не менее EI 60;

- поверхность стальной обшивки грунтуется и окрашивается антикоррозийным составом; финишная отделка — по согласованию с Заказчиком.

Потолок:

- монтаж подвесного стального каркаса из профильной трубы сечением не менее 40×40×2 мм с шагом несущих элементов не более 400 мм; крепление — на анкерные болты к перекрытию с шагом не более 500 мм;

- обшивка каркаса с внутренней стороны листовой сталью толщиной не менее 2 мм; листы крепятся сварными швами по всему периметру и через каждые 200 мм по полю; стыки — в разбежку;

- сварные швы зачищаются, грунтуются и окрашиваются антикоррозийным составом;

- сопряжение потолочной обшивки со стеновой выполняется с перевязкой элементов каркаса — без разрывов и зазоров; угловые соединения проваривают по всей длине.

Пол:

- существующая стяжка обследуется Исполнителем; при наличии трещин, пустот или отслоений производится локальный ремонт с вырубкой дефектных участков и заполнением цементным раствором;

- по выровненному основанию укладывается листовая сталь толщиной не менее 2 мм; листы крепятся к основанию анкерными болтами с шагом не более 200 мм по периметру и через каждые 400 мм по полю;

- стыки листов — в разбежку; швы между листами завариваются по всей длине и зачищаются заподлицо;

- поверхность стального настила грунтуется и покрывается антикоррозийным составом; финишное противоскользящее покрытие — по согласованию с Заказчиком;

- сопряжение стального настила пола со стальной обшивкой стен выполняется с приваркой по всему периметру — без зазоров и необваренных участков.

Общие требования:

- все металлические элементы каркаса и обшивки должны иметь антикоррозийное покрытие (грунтовка + эмаль или иной сертифицированный состав);

- сопряжения стеновой и потолочной обшивки, обшивки и дверной коробки выполняются с перевязкой — без разрывов, зазоров и необваренных участков;

- скрытые работы (монтаж каркаса, прокладка кабелей) предъявляются Заказчику до закрытия обшивкой и фиксируются актами скрытых работ с обязательным фотоматериалом.

3.2. Огнестойкость

- ограждающие конструкции помещения (стены, потолок, пол) должны обеспечивать предел огнестойкости не менее EI 60 (огнестойкость не менее 60 минут);

- применяемые материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и иметь соответствующие сертификаты;

- электрическая проводка в помещении выполняется в металлических трубах или металлорукаве с пределом огнестойкости не менее EI 60; применение горючих кабель-каналов и открытой прокладки не допускается; электрощиток и автоматические выключатели устанавливаются вне помещения; все электромонтажные работы выполняются в соответствии с требованиями пожарной безопасности и нормами ПУЭ.

3.3. Система видеонаблюдения

- установка видеокамеры с обзором входной зоны и внутри помещения;

- прокладка кабелей — скрытая.

3.4. Система отопления

- тип обогревателя: инфракрасный потолочный обогреватель с терморегулятором и встроенным термопредохранителем от перегрева;

- мощность обогревателя определяется Исполнителем расчетным путем исходя из площади и высоты помещения; минимальная температура поддержания — +18°C, максимальная — +22°C (норма хранения бумажных документов);

- монтаж — стационарный, на стальной обшивке потолка; размещение исключает прямое тепловое воздействие на стеллажи с документами;

- терморегулятор устанавливается на стене при входе в помещение или вне помещения; обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры и отключение при ее достижении;

- электропитание обогревателя выполняется от отдельного автоматического выключателя, установленного на электрощитке вне помещения;

- прокладка кабелей — скрытая, в металлорукаве, в соответствии с требованиями пожарной безопасности и нормами ПУЭ;

- применяемое оборудование должно иметь сертификат соответствия и класс защиты не ниже IP20.

3.5. Система освещения

- тип светильника: светодиодный (LED) потолочный светильник в пылевлагозащищенном металлическом или поликарбонатном корпусе класса защиты не ниже IP54; применение ламп накаливания и галогенных ламп не допускается;

- мощность: не менее 18 Вт, световой поток — не менее 1 800 лм; цветовая температура — 4 000 К (нейтральный белый) для комфортного чтения документов без искажения цвета;

- освещенность: не менее 200 лк на уровне 0,8 м от пола (норма для архивных помещений); количество и расположение светильников определяются Исполнителем расчетным путем исходя из площади помещения (7,14 м²); достаточно одного светильника, устанавливаемого по центру потолка;

- монтаж: на стальной обшивке потолка через монтажную пластину с анкерным креплением; светильник не должен выступать ниже плоскости потолка более чем на 80 мм;

- выключатель устанавливается вне помещения, у входной двери;

- кабель: ВВГнг-LS 2×1,5 мм²; прокладка — скрытая, в металлорукаве; ввод через стену с огнестойкой заделкой с пределом огнестойкости EI 60;

- электропитание освещения выполняется от отдельного автоматического выключателя номиналом 10 А на электрощитке вне помещения;

- применяемое оборудование должно иметь сертификат соответствия.

4. Требования к сертификации

Переоборудованное помещение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к сертифицированным хранилищам документов. Исполнитель обязан:

- применять материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;

- по завершении работ предоставить Заказчику комплект исполнительной документации (схемы, сертификаты на материалы и оборудование, акты скрытых работ);

- обеспечить возможность прохождения Заказчиком последующей сертификации помещения в уполномоченных органах.

5. Требования к качеству работ

- все работы выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, требованиями пожарной безопасности и стандартами по защите хранилищ;

- применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, иметь сертификаты качества;

- монтаж должен быть выполнен квалифицированными специалистами;

- при производстве работ должна быть обеспечена сохранность отделки смежных помещений и конструктивных элементов здания;

- все технологические отверстия и вводы подлежат аккуратной заделке огнестойкими составами.

6. Порядок выполнения работ

До начала работ Исполнитель обязан:

- провести обследование помещения и уточнить объем работ;

- разработать и согласовать с Заказчиком проект переоборудования с указанием применяемых материалов, оборудования и способов монтажа;

- представить смету работ с детализацией по видам работ и материалам.

В ходе работ Исполнитель обязан:

- уведомлять Заказчика о завершении скрытых работ для их приемки до закрытия;

- соблюдать рабочее время Банка и требования пропускного режима;

- обеспечить уборку рабочего места по завершении каждого рабочего дня.

7. Срок выполнения работ

Срок выполнения полного комплекса работ — не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора, включая обследование, согласование проекта и производство работ. Конкретный график работ согласовывается сторонами до начала работ.

8. Порядок приемки

Приемка работ осуществляется поэтапно:

- приемка скрытых работ — в процессе производства работ, до их закрытия последующими конструкциями; оформляется актом скрытых работ;

- итоговая приемка — по завершении всего комплекса работ на основании акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями сторон.

Заказчик вправе привлечь к приемке независимых технических специалистов. При выявлении недостатков Исполнитель устраняет их за свой счет в срок, согласованный сторонами.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование — не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания итогового акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранять выявленные дефекты за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.

10. Условия оплаты

Оплата производится по факту выполнения работ на основании счета и подписанного акта выполненных работ. Допускается поэтапная оплата в соответствии с графиком, согласованным в договоре. Расчеты производятся в сомах путем безналичного перечисления.

11. Требования к участнику

- наличие опыта выполнения аналогичных работ по оборудованию защищенных хранилищ, сейфовых комнат или архивных помещений;

- наличие квалифицированного персонала и необходимого оборудования;

- предоставление коммерческого предложения с детальной сметой (по видам работ и материалам) с учетом всех налогов и сборов;

- предоставление сертификатов на применяемые материалы и оборудование по запросу Заказчика.

12. Примечание

Точные размеры помещения (площадь, высота потолков) уточняются Исполнителем в ходе предварительного обследования до подачи коммерческого предложения. Цена предложения должна включать все расходы, связанные поставкой материалов и оборудования, выполнением работ и включать налоги.

Эксперт ОАХЧ							А.Б. Асылбеков